ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ

2.3  НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО КОМПРЕССОРОВ

Компрессоры относятся к группе механизмов, получивших широкое распространение на всех промышленных предприятиях.

Компрессоры применяют для получения сжатого воздуха или другого газа давлением свыше 4-105 Па (4 кгс/ см2) с целью использования его энергии в приводах пневматических молотов и прессов, в пневматическом инструменте, в устройствах пневмоавтоматики и т. д. Разновидностью компрессоров являются воздуходувки, служащие для подачи воздуха или газов давлением от 1,1 105до4-105 Па.

По принципу действия компрессоры делятся на центробежные и поршневые. Центробежные компрессоры по конструкции подразделяют на турбинные и ротационные. В турбинном компрессоре (рис. 17-1, а) ротор 1 с лопастями при вращении захватывает газ из впускного трубопровода 2 и выбрасывает его в выпускной трубопровод 3. Увеличение давления происходит за счет повышения скорости движения частиц газа и его сжатия между лопастями и корпусом компрессора при эксцентричном расположении ротора.

В ротационном компрессоре (рис. 17-1,6) увеличение давления осуществляется путем сжатия газа в камерах, образуемых с помощью пластин 1, которые перемещаются под действием центробежных сил в направляющих ротора 2 при его вращении и прижимаются к стенкам корпуса. Впускной вентиль 6 и выпускной вентиль 3 во время работы компрессора открыты. Для обеспечения работы компрессора при отсутствии потребления сжатого газа служит обходной трубопровод 4 с вентилем 5. Статическая мощность Р2 на валу центробежных компрессоров изменяется пропорционально третьей степени угловой скорости и (рис. 17-1,г), если отсутствует противодавление. Для этих механизмов характерны простота конструкции, надежность в эксплуатации и высокая производительность.    Такие компрессоры при-

меняются для получения давления до 6-105 Па (турбинные) и до 15-105 Па (ротационные).

В поршневом компрессоре (рис. 17-1, в) при вращении кривошипного вала 1 и движении поршня 2 вниз газ засасывается через открытый впускной клапан 3. При движении поршня вверх клапан 3 закрывается, происходит сжатие воздуха, который через выпускной клапан 4 направляется к потребителям.

Поршневые компрессоры отличаются неравномерностью подачи газа. В компрессоре    одинарного действия подача газа производится только при ходе поршня вверх. В компрессоре двойного действия подача газа осуществляется при ходе поршня в обе стороны. Мгновенная мощность р2 на валу таких механизмов изменяется по синусоидальному закону в зависимости от угла поворота φ кривошипа (рис. 17-1, д). С целью сглаживания графика нагрузки на валу приводного двигателя устанавливают маховик. Для уменьшения колебаний давления у потребителя между ним и компрессором помещают ресивер (промежуточный герметичный резервуар — воздухосборник). Поршневые компрессоры имеют более сложную конструкцию, чем центробежные, и применяются для получения давлений до 1000-105 Па при относительно небольшой производительности.

Высокие давления газа могут быть получены только в многоступенчатых компрессорах, в которых газ сжимается последовательно в нескольких цилиндрах или камерах. При сжатии газа в компрессорах выделяется большое количество тепла, которое обычно отводится с помощью проточной воды, проходящей через кожух компрессора. Благодаря охлаждению сохраняется неизменной температура сжимаемого газа и снижается мощность приводного двигателя. Угловая скорость рабочего вала компрессоров составляет у поршневых 30—75 рад/с, у ротационных 300 рад/с, у турбинных до  1200 рад/с.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И ВЫБОР МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ    КОМПРЕССОРОВ

Для механизмов данной группы типичен продолжительный режим работы, поэтому их электроприводы, как правило, нереверсивные с редкими пусками В отличие от механизмов непрерывного транспорта компрессоры  имеют небольшие пусковые статические моменты — до 20—25% от номинального. В зависимости от назначения, мощности и характера производства, где установлены механизмы этой группы, они могут требовать или небольшого, но постоянного подрегулирования производительности при отклонении параметров воздуха (газа) от заданных значений, или же регулирования производительности в широких пределах.

Производительность компрессоров  можно изменять тремя способами: изменением угловой скорости приводного двигателя, изменением сопротивления магистрали (трубопровода) с помощью задвижки, а также конструктивным изменением рабочих органов механизма в процессе регулирования (поворотные лопатки в вентиляторах и т. п).

Для большинства поршневых компрессоров не требуется регулирования угловой скорости приводных двигателей. Поэтому здесь применяют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и синхронные двигатели.  При мощности более 50—100 кВт привод с синхронным двигателем обычно оказывается экономически выгоднее, чем привод с асинхронным двигателем. Хотя синхронные двигатели сложнее по устройству и дороже, чем асинхронные, применение их целесообразно для одновременного улучшения cosφ предприятия.

Поскольку поршневой компрессор при работе создает на валу периодически изменяющийся момент сопротивления, это вызывает колебания ротора синхронного двигателя. Чтобы уменьшить такие колебания и устранить возможность выпадания двигателя из синхронизма, для привода поршневых компрессоров применяют специальные тихоходные синхронные двигатели (©о до 26,2—31,4 рад/с) с большой перегрузочной способностью, повышенным моментом инерции ротора и большими значениями входного (синхронизирующего) момента.

При достаточной мощности питающей сети производится прямой пуск асинхронных и синхронных двигателей. В тех случаях, когда сеть не позволяет осуществить прямой пуск, применяют различные способы ограничения пускового тока, например пуск двигателя через автотрансформатор или реакторы.

Если необходимо регулирование скорости механизмов с вентиляторным характером нагрузки на валу, например вентиляторов и дымососов котельных, то применяют асинхронные двигатели с фазным ротором, а также приводы с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором и дросселями в цепи статора или с электромагнитной муфтой скольжения, устанавливаемой между двигателем и механизмом.

При выборе мощности двигателя для компрессоров, как и для всех механизмов с продолжительным режимом работы и постоянной нагрузкой, требуемую мощность двигателя Рдв находят по мощности на валу механизма с учетом потерь в промежуточных механических передачах.

Мощность двигателя поршневого компрессора Рдв.к, кВт, определяется по приближенной формуле

где Q — производительность (подача) компрессора, м3/с; A=Аи+Аа—работа, Дж/м3, изотермического и адиабатического сжатия 1 м3 атмосферного воздуха давлением p1 = 1,1 105 Па до требуемого давления р2, Па; для давлений до 10-105 Па значения А указаны ниже:

р2,   106 Па	       3      4      5      6      7      8      9     10

А,  103 Дж/м3	     132   164   190  213  230  245  260   272

ŋпк — индикаторный КПД компрессора, учитывающий потери мощности при реальном процессе сжатия воздуха и равный 0,6—0,8; ŋп — КПД механической передачи между компрессором и двигателем, его значения лежат в пределах 0,9—0,95; k3 — коэффициент запаса, равный 1,05—1,15 и учитывающий не поддающиеся расчету факторы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ  КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

Компрессорные установки промышленных предприятий в основном предназначаются для обслуживания определенных технологических процессов, поэтому их производительность зависит от потребления воздуха (газа) в ходе работы производственного участка и изменений внешних условий, например температуры, влажности воздуха, запыленности.

Эти установки достаточно просто поддаются автоматизации путем применения специальной аппаратуры, которая дает сигнал об изменении режима работы и производит соответствующие переключения в схеме управления без участия обслуживающего персонала; задача последнего сводится лишь к периодическому контролю действия аппаратов и профилактике.

Рассмотрим некоторые примеры построения схем управления электроприводами, которые позволяют обеспечить автоматизацию компрессорных установок.

Автоматизация   работы   компрессорных   установок.

График потребления сжатого воздуха на промышленных предприятиях, как правило, имеет переменный характер в течение суток. Для обеспечения нормальной работы потребителей необходимо, чтобы давление воздуха поддерживалось постоянным; это является одним из основных    требований, предъявляемых    при    автоматизации компрессорных установок. Давление в воздуховодной сети зависит от потребления воздуха и производительности компрессора. Когда расход воздуха равен производительности компрессора, давление в сети будет номинальным. Если потребление воздуха становится больше производительности, то давление падает, и наоборот.

Наибольшее применение для приводов компрессоров получили асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и синхронные двигатели. Регулирование производительности компрессоров в этих случаях осуществляется путем автоматического открывания всасывающих клапанов с помощью регулятора давления. Регулирование производительности может осуществляться также периодическим включением компрессорных агрегатов  с учетом графика нагрузки и давления в воздухопроводах, которое контролируется специальным манометром; контакты манометра вводятся в схему управления двигателем.

На рис. 17-4, а показано устройство электроконтактного манометра. Как и в обычных манометрах, в нем применяется трубчатая одновитковая пружина 1, закрытая с одного (подвижного) конца, а другим (неподвижным) концом сообщающаяся со средой — газом, давление которого необходимо контролировать.

Действие манометра основано, на линейной зависимости между упругой деформацией трубчатой пружины и давлением, действующим внутри нее. Изменение давления вызывает перемещение закрытого конца трубчатой пружины, который через передаточный механизм приводит в действие подвижный контакт 3, укрепленный на стрелке. При повышении давления пружина 1 стремится разогнуться, при уменьшении давления — согнуться. Если давление превысит значение руст, на которое настроен манометр, то подвижный контакт 3 замыкается с неподвижным контактом 4; при уменьшении давления ниже установленного контакт 3 замыкается с неподвижным контактом 2.

Контактная система допускает включение на напряжение 380 В переменного и 220 В постоянного тока, мощность контактов 10 В-А. Примеры типов электроконтактных манометров: МГ-278 — показывающие, МГ-618 — самопишущие. Кроме контактных манометров применяются поршневые, сильфонные реле давления и другие приборы.

Для поддержания температуры сжимаемого воздуха в компрессорах (особенно на большие давления) в допустимых пределах применяется принудительное охлаждение установок водой, которая пропускается через охлаждающие рубашки цилиндров и промежуточные холодильники, где нагретый при сжатии воздух омывает трубки с циркулирующей холодной водой. Так как кратковременная остановка системы охлаждения компрессора недопустима, за ее работой устанавливается контроль с помощью специальных приборов, отключающих компрессор при недопустимом повышении температуры воздуха или прекращении подачи воды. Так, на трубопроводах, подводящих охлаждающую воду, устанавливаются струйные реле различных конструкций. На рис. 17-4,6 показано устройство струйного реле типа МС-51. Реле имеет две цилиндрические мембраны сильфона 2, соединенные трубками 4 с дроссельным устройством диафрагмы 1, устанавливаемой внутри трубопровода 5. При уменьшении количества протекающей воды изменяется перепад давления на диафрагме, происходит переключение контактов 3 реле, что обеспечивает подачу в схему управления сигнала на отключение двигателя компрессора.

На рис. 17-5 показана технологическая схема компрессорной установки с двумя поршневыми компрессорами 2, приводимыми в движение асинхронными двигателями 1. Сжатый воздух после компрессора проходит через воздухоочистительное устройство 6, в котором очищается от пыли, влаги, масла. По воздухопроводу 8 воздух поступает в ресиверы 10, откуда по трубопроводу 12 направляется к потребителям. Обратные клапаны 5 предотвращают работу одного компресора на другой при разнице в создаваемом ими давлении. Трубопроводы 3 и 4 предназначены для циркуляции охлаждающей воды.

Датчиками автоматического управления служат два электроконтактных манометра 11, подвижные контакты которых устанавливаются на определенные верхние и нижние пределы давлений воздуха в ресиверах. Верхние пределы для обоих манометров могут быть одинаковыми и при достижении их двигатели компрессоров будут отключаться. Нижние пределы давления манометров устанавливаются разными. При падении давления вначале включается только один компрессор, если же давление будет продолжать падать, то включается и второй компрессор.

При пуске компрессора сначала включают охлаждающую воду, затем приводной двигатель. Для уменьшения начального момента сопротивления пуск можно производить при открытом разгрузочном вентиле 7 воздухоочистительного устройства. После пуска двигателя разгрузочный вентиль закрывается. Чтобы давление воздуха в ресиверах не снижалось при остановке компрессоров, в системе имеются обратные клапаны 9.

Электрическая схема управления компрессорной установкой, состоящей из двух агрегатов К1 и К2, приведена на рис. 17-6. Двигатели компрессоров Д1 и Д2 питаются от трехфазной сети ~380 В через автоматические выключатели ВА1 и ВА2 с комбинированными разделителями. Включение и отключение двигателей производятся магнитными пускателями ПМ1 и ПМ2. Цепи управления и сигнализации питаются фазным напряжением 220 В через однополюсный автоматический выключатель ВАЗ с максимальным электромагнитным расцепителем.

Управление компрессорами может быть автоматическим или ручным. Выбор способа управления производится с помощью ключей управления КУ1 и КУ2. При ручном управлении включение и отключение пускателей ПМ1 и ПМ2 осуществляется поворотом рукояток ключей КУ1 и КУ2 из положения О {Отключен) в положение Р (Включен).

Автоматическое управление компрессорами производится при установке ключей К.У1 и КУ2 в положение А, а включение и отключение пускателей осуществляется с помощью реле РУ1 и РУ2. Контроль давления воздуха в ресиверах производится двумя электроконтактными манометрами, контакты которых включены в цепи катушек реле РУ1—РУ4. Очередность включения компрессоров при падении давления устанавливается с помощью переключателя режимов ПР. Если ИР установлен в положение Д7, то первым включается компрессор К1.

Предположим, что ресиверы наполнены сжатым воздухом, давление соответствует верхнему пределу (контакты манометров М1-Н и М2-Н разомкнуты) и компрессоры не работают. Если в результате потребления воздуха давление в ресиверах падает, то при достижении ими минимального значения, установленного для пуска первого компрессора, замкнется контакт М1-Н первого манометра (Н — нижний предел), сработает реле РУ1 и своим контактом включит пускатель ПМ1 двигателя первого компрессора. В результате работы компрессора К1 давление в ресиверах будет повышаться и контакт М1-Н разомкнётся, но это не приведет к отключению компрессора, так как катушка реле РУ1 продолжает получать питание через свой контакт и замкнутый контакт реле PУ4. При повышении давления в ресиверах до максимального предела замкнется контакт манометра М1-В (В— верхний предел), сработает реле РУ4 и своим контактом отключит реле РУ1, потеряет питание пускатель ПМ1 и компрессор К1 остановится.

В случае недостаточной производительности первого компрессора или его неисправности давление в ресиверах будет продолжать падать. Если оно достигнет предела, установленного для замыкания контакта М2-Н второго манометра (манометры Ml и М2 регулируются так, чтобы контакт М2-Н замыкался по сравнению с контактом М1-Н при несколько меньшем давлении), то сработают реле РУЗ и РУ2. Последнее своим контактом включит пускатель ПМ2, т.е. вступит в работу компрессор К2. Реле РУ2 после размыкания контакта М2-Н остается включенным через свой контакт и замкнутый контакт реле РУ4. Когда давление в ресиверах в результате совместной работы обоих компрессоров (или только К2 при неисправном К1) поднимется до верхнего предела, замкнется контакт манометра М2-В и включится реле РУ4. В результате отключаются реле РУ1 и РУ2 и пускатели ПМ1 и ПМ2. Оба компрессора остановятся. В схеме предусмотрен контроль исправности компрессорной установки. Если несмотря на работу обоих компрессоров давление в ресиверах продолжает падать или не изменяется, то контакт М2-Й нижнего предела останется замкнутым, и реле РУЗ будет включено. Оно своим контактом приведет в действие реле времени РВ, которое с некоторой выдержкой времени, необходимой для обеспечения 'нормального подъема давления компрессором К2, замкнет свой контакт РВ в цепи аварийно-предупредительной сигнализации, и персоналу будет подан сигнал о необходимости устранения неисправности.

Сигнальная лампа ЛЖ. служит для световой сигнализации о режиме работы   компрессорной установки при ручном управлении. Она загорается при падении давления в ресиверах, получая питание через контакт реле РУЗ. Сигнальная лампа ЛБ и реле напряжения РКП служат для контроля наличия напряжения в цепях управления. Контроль температуры воздуха в компрессорах, охлаждающей воды и масла осуществляется специальными реле (на схеме не показаны), которые вместе с реле РКП воздействуют на цепи аварийно-предупредительной сигнализации, извещая персонал о ненормальной работе установки.

Для многих предприятий требуется бесперебойное снабжение производственных участков сжатым воздухом. С целью уменьшения количества персонала, который должен вести наблюдение за работой и своевременным включением (отключением) компрессоров, эти функции могут быть возложены на автоматизированный электропривод

На рис 17-7 приведена упрощенная электрическая схема автоматического управления синхронным двигателем (типа ДСК-260/24-36, Рном=625 кВт, (ω =17,5 рад/с, Uиом = 6000 В) двухцилиндрового поршневого воздушного компрессора (типа 55-В, QHoM=100 м3/мин при р=8-105 Па), входящего в компрессорную станцию из пяти агрегатов Схема обеспечивает автоматическое включение и отключение двигателя ДС в зависимости от суточного графика потребления воздуха и давления в воздушной магистрали В схеме предусмотрено также ручное (местное) управление двигателем компрессора. Переход на тот или иной режим осуществляется установкой переключателя ПА в соответствующее положение При ручном управлении команда на пуск двигателя ДС подается переключателем КУ, запрет или разрешение на пуск устанавливается переключателем КР. При пуске синхронный двигатель ДС подключается прямо на сеть масляным выключателем ВМ. Обмотка возбуждения двигателя наглухо подсоединена к возбудителю В, который приводится во вращение асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором ДА, включаемым одновременно с двигателем ДС*. Катушка магнитного пускателя ПМ двигателя ДА получает питание через вспомогательные контакты выключателя ВМ Масляный выключатель включается и отключается соответственно электромагнитами ЭмВ и ЭмО

4	Выключатель ВМ может быть включен, если открыт разгрузочный вентиль воздухоочистительного устройства компрессора, что соответствует замкнутому состоянию контакта промежуточного реле РПП, а также обеспечено определенное давление масла в магистралях смазки компрессора Давление масла контролируется механическим реле давления РДМ1, РДМ2 и промежуточным реле РПДМ. При нормальном давлении контакт РПДМ в цепи катушки промежуточного реле защиты РПЗ открыт По окончании пуска двигателя ДС разгрузочный вентиль закрывается, и компрессор подключается к ресиверу.

В цепь катушки РПЗ вводятся также контакты других реле (не показанных   на   рис.   17-7),   контролирующих   нормальную   работу компрессора (РПТ — промежуточное реле датчика температуры сжатого воздуха, РСВ — струйное реле, сигнализирующее об уменьшении давления охлаждающей воды, РВВ — реле времени контроля исчезновения охлаждающей воды) и двигателя ДС {РМ — реле максимальной токовой защиты, срабатывающее при к. з, перегрузках и переходе двигателя в асинхронный режим, РН — реле напряжения, замыкающее свой контакт при исчезновении или чрезмерном снижении напряжения сети, РКП — реле контроля пуска, действующее совместно с токовым реле РТ и реле времени РВКП, оно включается при затянувшемся пуске, когда по истечении установленной выдержки времени реле РВКП ток двигателя не_ спадает до значения рабочего тока, и контакт реле РТ остается замкнутым). Последовательно с контактами указанных реле включены токовые катушки сигнальных реле РС1—РС7. Реле РПЗ закрывает свой контакт в цепи электромагнита ЭмО в тех случаях, когда создается цепь питания катушки РПЗ через соответствующие контакты реле контроля и защиты

В режиме автоматического управления включение двигателя ДС производится с диспетчерского пункта от часового механизма, чей импульсный контакт РЧ включает промежуточное реле РПЧ, которое далее продолжает воздействовать на схему управления при открытом контакте РЧ Контакт РЧ замыкается на 20—30 с обычно в начале смены На основании данных суточного расхода воздуха на предприятии может быть задана и другая программа работы компрессорной установки, выполняемая для сохранения определенного давления воздуха в магистрали, которое контролируется реле давления с промежуточным реле РПДВ. При снижении давления воздуха замыкается контакт РПДВ в цепи катушки промежуточного реле РПВ и размыкается контакт РПДВ в цепи катушки промежуточного реле отключения РПО. Если подана команда от часового механизма и сработало реле РПЧ, то реле РПВ также срабатывает и своим контактом включает реле автоматического включения РАВ, которое замыкающим контактом подает питание в катушку ЭмВ выключателя ВМ Происходит запуск компрессора. * После включения реле РПВ катушка реле РПЧ теряет питание. Замкнувшийся вспомогательный контакт ВМ включает промежуточное реле РПВМ, которое отключает реле РАВ и подготавливает цепь включения реле РАО. Последующее замыкание контакта РЧ часового механизма (например, в конце смены) вызовет срабатывание реле автоматического отключения РАО Однако включение промежуточного реле РПО и подача питания в катушку ЭмО выключателя ВМ, а значит, и остановка компрессора могут произойти только после того, как давление воздуха в магистрали станет выше допустимого и закроется замыкающий контакт реле РПДВ.

Повышение перегрузочной способности двигателя ДС и устранение возможности выпадания его из синхронизма при снижении напряжения сети достигается путем увеличения тока возбудителя В. Это осуществляется при помощи реле напряжения РФ, катушка которого подключается к сети через трансформатор напряжения, и контактора КФ. При Uс = Uном контакт РФ в цепи катушки КФ открыт Если напряжение Uc снизится, то контакт РФ закроется, контактор КФ включится и зашунтирует своим контактом резистор RB в цепи обмотки возбуждения ОВВ возбудителя, что обеспечит увеличение тока возбуждения, а следовательно, и максимального момента синхронного двигателя ДС